## Sheet1
江西省新余袁河医院建设项目施工项目/材料报价表
分部名称：江西省新余袁河医院建设项目-医疗、行政、病房综合楼装饰工程
报价单位名称： 联系人： 联系电话：
序号 | 材料/项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 防火等级 | 品牌 | 规格 | 厂家报价 （元/单位） | 经销商报价 （元/单位） | 样品图片 | 备注
1 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 168.615 |  |  | 800*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
2 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 72 |  |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
3 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 80 | 甲 |  | 1000*1800 |  |  |  | 含门套、五金等
4 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 24 | 甲 |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
5 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 4 | 乙 |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
6 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 8 | 乙 |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
7 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 16 | 乙 |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
8 | 白色树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 4 | 甲 |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
9 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 20 | 甲 |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
10 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 700 |  |  | 900*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
11 | 树脂平开门(带通风百叶)安装 | 扇 | 70 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
12 | 树脂平开门(带无障碍扶手)安装 | 扇 | 12 |  |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
13 | 树脂平开门(带无障碍扶手)安装 | 扇 | 106 | 乙 |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
14 | 树脂平开门(带无障碍扶手)安装 | 扇 | 8 | 乙 |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
15 | 树脂平开门(带无障碍扶手)安装 | 扇 | 476 | 丙 |  | 600*1800 |  |  |  | 含门套、五金等
16 | 树脂平开门(带无障碍扶手)安装 | 扇 | 4 | 甲 |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
17 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 4 |  |  | 900*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
18 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 388 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
19 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 20 |  |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
20 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 92 |  |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金（一线品牌）等
21 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 38 | 甲 |  | 600*1800 |  |  |  | 含门套、五金（一线品牌）等
22 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 8 | 乙 |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金（一线品牌）等
23 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 106 | 甲 |  | 1500*2100
24 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 38 | 甲 |  | 2100*2400
25 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 14 | 甲 |  | 1200*2100
26 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 210 | 乙 |  | 1500*2100
27 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 62 | 甲 |  | 1000*1800
28 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 22 | 甲 |  | 1800*2100
29 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 16 | 乙 |  | 1500*2100
30 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 16 | 甲 |  | 1800*2400
31 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 8 | 甲 |  | 1500*2400
32 | 白色烤漆实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 30 | 乙 |  | 1200*2100
33 | 白色烤漆实木复合平开门(无窗亮)安装 | 扇 | 8 |  |  | 1000*2400
34 | 木纹钢质平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 150 |  |  | 1000*2100
35 | 木纹钢质平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 80 |  |  | 1500*2100
36 | 木纹钢质平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 610 |  |  | 1300*2100
37 | 木纹钢质平开门(无窗亮)安装 | 扇 | 160 |  |  | 1000*2100
38 | 木纹钢质平开门(无窗亮)安装 | 扇 | 70 |  |  | 1500*2100
39 | 木纹饰面实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 116 |  |  | 1000*2100
40 | 木纹饰面实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 4 |  |  | 1200*2100
41 | 木纹饰面实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 150 |  |  | 1500*2100
42 | 木纹饰面实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 8 |  |  | 1800*2100
43 | 木纹饰面实木复合平开门(带窗亮)安装 | 扇 | 130 |  |  | 1000*2100
44 | 木纹饰面实木复合平开门(无窗亮)安装 | 扇 | 28 |  |  | 1000*2100
45 | 木纹饰面实木复合平开门(无窗亮)安装 | 扇 | 16 |  |  | 1800*2600
46 | 木纹饰面实木复合平开门(无窗亮)安装 | 扇 | 170 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金（一线品牌）等
47 | 甲级木纹钢质防火门（无窗亮） | 扇 | 52 |  |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
48 | 甲级木纹钢质防火门（带窗亮） | 扇 | 315 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
49 | 乙级木纹钢质防火门（无窗亮） | 扇 | 68 |  |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
50 | 乙级木纹钢质防火门（带亮窗） | 扇 | 296 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
51 | 乙级木纹钢质防火门（无窗亮带成品拉手） | 扇 | 40 |  |  | 1500*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
52 | 丙级木质防火门 | 扇 | 198 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
53 | 丙级木纹钢质防火门（有窗亮） | 扇 | 10 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
54 | 甲级白色钢质防火门（带窗亮） | 扇 | 8 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
55 | 甲级白色钢质防火门（无窗亮） | 扇 | 2 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
56 | 乙级白色钢质防火门（带窗亮） | 扇 | 16 |  |  | 1200*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
57 | 乙级白色钢质防火门（无窗亮） | 扇 | 5 |  |  | 1000*2100 |  |  |  | 含门套、五金等
58 | 消火栓暗门 | m2 | 686.4 | [6 empty] | 含门套、五金等，按消火栓规格制作
59 | 全玻璃门扇 有框门扇 | 扇 | 5 |  |  | 1500*2100
油漆处理要求 | a. 防火门饰面处理：静电粉末喷涂-粉末涂层 90µm：烤漆喷涂处理-涂层厚度55µm。
b. 防火门饰面由设计指定。
c. 防火门在车间装配完成后，喷涂前钢板表面应彻底清洁
d. 钢制防火门清除油渍及其它杂质后，采用磷酸盐浴剂处理，然后上底漆及局上防锈后喷涂。
五金配件 | a. 五金配件应是经过国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。
b. 所有门扇在生产时应按小五金安装要求准备妥当预留孔以便安装五金件，更应按小五金件生产商之要求加上适合尺寸及厚度之加固镀锌钢片。
c. 任何情况下加固钢片的厚度不应少于2.5mm。
d. 五金件耐火极限应不低于防火门本身的耐火极限。
e. 防火门连五金件应规为一整体，需得到有关消防公安部门认可及确认其耐火极限能达到设计极限。
钢质防火门性能要求 | a. 钢质门防火性能要求严格按照《防火门》GB12955 和相应的国家标准设计和制造。
b. 耐火极限 - 甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.5h - 乙级钢制防火门的耐火极限不得小于 1 h - 丙级钢质防火门耐火极限不应小于 0.5h
c. 安装在防火门上的锁、合页、插销等五金件，其熔融温度＞950℃。
d. 安装在防火门的合页，不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。
e. 双扇门间必项带有盖缝板，并装设闭门器和顺位器等。
f. 门框应设密封槽，槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。
g. 在闭门状态下，门扇与门框贴合，其搭接量不小于 12mm，门扇与门框间的两侧缝 隙不大于 4mm，上缝隙不大于 3mm，双扇门中缝间隙不大于 4mm。
h. 检验规则和试验方法按《防火门》GB12955 的规定。
钢制通风钢门要求 | a. 有通风要求的普通门的门扇加装通风百叶；有通风要求的防火门在该缝隙处加设防火百叶。50℃。
加工、制作和组装 | a. 生产制作严格按工艺加工图纸加工，具备合理工艺流程。
b. 各工序人员均受过专门的培训，在图纸下发之前，由技术部向制造部进行技术交底，机械设备的操作由持有上岗证的专人负责，并实行技术责任制，同时质检人员实行跟踪检验。
c. 焊工必项持证上岗，焊接表面应涂防锈底漆，涂层应均匀、平整、细腻光滑不有各种缺陷，无污染、无碰伤、无气泡，拼接缝严密。
d. 安装五金件用补强板：安装铰链，门制止器等五金件的地方，在框里面要设补强板。
e. 锚定：间隔距离对准框类联接补强板，原则上与联接补强板为一体。
f. 门的框架：边挺与上档的联接，采用焊接或螺丝紧固。采用螺丝紧固时，要进入里面的补强板。其他用对焊，下档不包往下部，通过门行主骨架嵌入，用焊接或螺丝固紧。
g. 面板：面板位于主骨架上，用焊接或螺丝紧固。面对室外的两面平板门，四周裸 露部分均要包面板
h . 钢质防火门表面喷涂要求：防火门表面处理应喷涂防锈底漆，面漆采用静电粉末喷涂处理，漆层应均匀、平整、光滑。
标志、包装、储存和运输 | a. 产品的运输避免碰撞，防止变形、损坏。
b. 出厂产品应有商标，及产品名称、规格型号、耐火极限、制造厂、出厂日期等 志。商标设在门扇的开启方向的反方向的门框上方中央。
c. 产品应储存在通风干燥处，应有防晒、防潮、防腐措施。产品平放时，必项垫平。门框堆码高度不超过 1.2m。产品竖放时，其斜度倾角不得大于 20 度，长度不得大于 5.0m。
生产与构造 | . 钢质防火门门扇应以机械压折，在竖面以暗缝结合形成。接缝亦可以焊接结合，但焊接后必项磨碾成一完整表面。在任何情况下， 门之表面不可露出接缝，门框采用断桥结构。
b. 门内最少要有两条由门顶至底的低碳钢条加固件以点焊与门板结合。门顶与门底横向亦应加上加固钢槽，门之表面不应有翘曲。
c. 门内应用防火材料填充。填充物料应与钢板牢固地连接一起。填充物料更应为不吸 湿及遇燃时可自动熄灭之非燃烧材料
d. 钢门上的饰面及黏结剂(如适用)应如设计单位，发包方所要求，但必项经有关消防公安部门认可及不影响防火门的耐火极限
e. 按门表要求在防火门上装上玻璃。带玻璃的防火门应符合所要求的耐火极限及需得到有关消防公安部门认可
f. 门扇的整体构造及当不相配的门框一起安装及测试时应达到有关消防要求及所要求的耐火极限
g. 当条件具备时，宜将门扇不框装配成套。一般情况下，应先安装门框，然后安装门扇。
五金配件规格 | （1）皂盘115mm*128mm度
（2）纸巾架68mm*160mm
(3)毛巾架：600mm*90mm
（4）感应180mm*125mm*635mm
（5）干手机320mm*175mm*210mm:；
（6）门拉手选样材质：均为不锈钢材质（选样） 颜色：（选样）